## VODOVODNI MATERIAL
PREDRAČUN št. ____________________
Vsi elementi, ki pridejo v stik s pitno vodo morajo biti v skladu s slovensko zakonodajo, za kar je potrebno predložiti izjavo o lastnostih, slovenski certifikat o ustreznosti s pitno vodo ali akreditirane evropske institucije s slovenskim prevodom. Obvezno je tudi predložiti ustrezen slovenski tehnični certifikat ali veljaven certifikat akreditiranega organa evropske unije (vse v skladu z obrazcem št. 14 ).
SKLOP 1. FAZONSKI KOMADI PRIROBNIČNI
Če ni drugače navedeno so vse prirobnice po EN 1092-2 (DIN 28604) in za pritisk PN 10 bar
1.1. | FAZONSKI KOMADI LTŽ S FIKSNO PRIROBNICO
Izdelani so v skladu s standardom EN 545-2010 iz nodularne litine GGG40 s fiksno prirobnico, antikorozijska zaščita s postopkom kataforeze minimalno 70 mikronov ali 250 mikronov po klasičnem postopku epoxy modra.
1.1.1. | TT kos - DIN 28644
|  |  | količina | CENA/EM | rabat v % | neto vrednost
| DN 050-050 | kos | 1 |  |  | 0
| DN 065-065 | kos | 1 |  |  | 0
| DN 080-080 | kos | 2 |  |  | 0
| DN 100-100 | kos | 6 |  |  | 0
| DN 125-125 | kos | 1 |  |  | 0
| DN 150-150 | kos | 1 |  |  | 0
| DN 200-200 | kos | 1 |  |  | 0
| DN 250-250 | kos | 1 |  |  | 0
| DN 300-300 | kos | 1 |  |  | 0
| DN 400-400 | kos | 1 |  |  | 0
1.1.2. | T kos - DIN 28643
|  |  | količina | CENA/EM | rabat v % | neto vrednost
| DN 050-050 | kos | 10 |  |  | 0
| DN 065-050 | kos | 1 |  |  | 0
| DN 065-065 | kos | 1 |  |  | 0
| DN 080-050 | kos | 10 |  |  | 0
| DN 080-065 | kos | 2 |  |  | 0
| DN 080-080 | kos | 30 |  |  | 0
| DN 100-050 | kos | 5 |  |  | 0
| DN 100-065 | kos | 1 |  |  | 0
| DN 100-080 | kos | 20 |  |  | 0
| DN 100-100 | kos | 30 |  |  | 0
| DN 125-080 | kos | 1 |  |  | 0
| DN 125-100 | kos | 1 |  |  | 0
| DN 125-125 | kos | 1 |  |  | 0
| DN 150-050 | kos | 1 |  |  | 0
| DN 150-065 | kos | 1 |  |  | 0
| DN 150-080 | kos | 5 |  |  | 0
| DN 150-100 | kos | 8 |  |  | 0
| DN 150-125 | kos | 1 |  |  | 0
| DN 150-150 | kos | 2 |  |  | 0
| DN 200-050 | kos | 1 |  |  | 0
| DN 200-080 | kos | 1 |  |  | 0
| DN 200-100 | kos | 1 |  |  | 0
| DN 200-125 | kos | 1 |  |  | 0
| DN 200-150 | kos | 1 |  |  | 0
| DN 200-200 | kos | 2 |  |  | 0
| DN 250-250 | kos | 1 |  |  | 0
| DN 250-200 | kos | 1 |  |  | 0
| DN 250-150 | kos | 1 |  |  | 0
| DN 250-100 | kos | 2 |  |  | 0
| DN 250-080 | kos | 1 |  |  | 0
| DN 300-300 | kos | 1 |  |  | 0
| DN 300-080 | kos | 1 |  |  | 0
| DN 300-100 | kos | 1 |  |  | 0
| DN 300-150 | kos | 1 |  |  | 0
| DN 300-200 | kos | 1 |  |  | 0
| DN 400-100 | kos | 1 |  |  | 0
| DN 400-200 | kos | 1 |  |  | 0
| DN 400-400 | kos | 1 |  |  | 0
| DN 500-500 | kos | 1 |  |  | 0
| DN 500-100 | kos | 1 |  |  | 0
1.1.3. | N kos - DIN 28638
|  |  | količina | CENA/EM | rabat v % | neto vrednost
| DN 50 | kos | 10 |  |  | 0
| DN 80 | kos | 150 |  |  | 0
| DN 100 | kos | 5 |  |  | 0
| DN 150 | kos | 1 |  |  | 0
| DN 200 | kos | 1 |  |  | 0
1.1.4. | Q kos - DIN 28637
|  |  | količina | CENA/EM | rabat v % | neto vrednost
| DN 50 | kos | 15 |  |  | 0
| DN 65 | kos | 1 |  |  | 0
| DN 80 | kos | 20 |  |  | 0
| DN 100 | kos | 45 |  |  | 0
| DN 125 | kos | 2 |  |  | 0
| DN 150 | kos | 5 |  |  | 0
| DN 200 | kos | 3 |  |  | 0
| DN 250 | kos | 1 |  |  | 0
| DN 300 | kos | 1 |  |  | 0
| DN 400 | kos | 1 |  |  | 0
| DN 500 | kos | 1 |  |  | 0
1.1.5. | FFK kos- 45° - DIN 28639
|  |  | količina | CENA/EM | rabat v % | neto vrednost
| DN 50 | kos | 3 |  |  | 0
| DN 65 | kos | 1 |  |  | 0
| DN 80 | kos | 15 |  |  | 0
| DN 100 | kos | 30 |  |  | 0
| DN 125 | kos | 1 |  |  | 0
| DN 150 | kos | 10 |  |  | 0
| DN 200 | kos | 5 |  |  | 0
| DN 250 | kos | 1 |  |  | 0
| DN 300 | kos | 1 |  |  | 0
| DN 400 | kos | 1 |  |  | 0
| DN 500 | kos | 1 |  |  | 0
1.1.5. | FFK kos- 30° - DIN 28640
|  |  | količina | CENA/EM | rabat v % | neto vrednost
| DN 50 | kos | 1 |  |  | 0
| DN 65 | kos | 1 |  |  | 0
| DN 80 | kos | 10 |  |  | 0
| DN 100 | kos | 15 |  |  | 0
| DN 125 | kos | 1 |  |  | 0
| DN 150 | kos | 1 |  |  | 0
| DN 200 | kos | 1 |  |  | 0
| DN 250 | kos | 1 |  |  | 0
| DN 300 | kos | 1 |  |  | 0
| DN 400 | kos | 1 |  |  | 0
| DN 500 | kos | 1 |  |  | 0
1.1.6. | FFK kos- 22° - DIN 28641
|  |  | količina | CENA/EM | rabat v % | neto vrednost
| DN 50 | kos | 1 |  |  | 0
| DN 80 | kos | 5 |  |  | 0
| DN 100 | kos | 10 |  |  | 0
| DN 125 | kos | 1 |  |  | 0
| DN 150 | kos | 2 |  |  | 0
| DN 200 | kos | 2 |  |  | 0
| DN 250 | kos | 1 |  |  | 0
| DN 300 | kos | 1 |  |  | 0
| DN 400 | kos | 1 |  |  | 0
| DN 500 | kos | 1 |  |  | 0
1.1.7. | FFK kos- 11° - DIN 28642
|  |  | količina | CENA/EM | rabat v % | neto vrednost
| DN 80 | kos | 2 |  |  | 0
| DN 100 | kos | 4 |  |  | 0
| DN 125 | kos | 1 |  |  | 0
| DN 150 | kos | 1 |  |  | 0
| DN 200 | kos | 1 |  |  | 0
| DN 250 | kos | 1 |  |  | 0
| DN 300 | kos | 1 |  |  | 0
| DN 400 | kos | 1 |  |  | 0
| DN 500 | kos | 1 |  |  | 0
1.1.8. | FF kos - DIN 28614
|  |  | količina | CENA/EM | rabat v % | neto vrednost
| DN 500/ 1000mm | kos | 1 |  |  | 0
| DN 500/ 500mm | kos | 1 |  |  | 0
| DN 400/ 1000mm | kos | 1 |  |  | 0
| DN 400/ 500mm | kos | 1 |  |  | 0
| DN 300/ 1000mm | kos | 2 |  |  | 0
| DN 300/ 800mm | kos | 1 |  |  | 0
| DN 300/ 600mm | kos | 1 |  |  | 0
| DN 300/ 500mm | kos | 1 |  |  | 0
| DN 300/ 300mm | kos | 1 |  |  | 0
| DN 250/ 1000mm | kos | 1 |  |  | 0
| DN 250/ 900mm | kos | 1 |  |  | 0
| DN 250/ 800mm | kos | 2 |  |  | 0
| DN 250/ 600mm | kos | 1 |  |  | 0
| DN 250/ 500mm | kos | 2 |  |  | 0
| DN 250/ 400mm | kos | 1 |  |  | 0
| DN 250/ 300mm | kos | 1 |  |  | 0
| DN 250/ 200mm | kos | 2 |  |  | 0
| DN 200/ 1000mm | kos | 11 |  |  | 0
| DN 200/ 900mm | kos | 1 |  |  | 0
| DN 200/ 800mm | kos | 2 |  |  | 0
| DN 200/ 600mm | kos | 2 |  |  | 0
| DN 200/ 500mm | kos | 1 |  |  | 0
| DN 200/ 400mm | kos | 1 |  |  | 0
| DN 200/ 300mm | kos | 2 |  |  | 0
| DN 200/ 200mm | kos | 2 |  |  | 0
| DN 200/ 100mm | kos | 1 |  |  | 0
| DN 150/ 1000mm | kos | 5 |  |  | 0
| DN 150/ 900mm | kos | 1 |  |  | 0
| DN 150/ 800mm | kos | 6 |  |  | 0
| DN 150/ 600mm | kos | 1 |  |  | 0
| DN 150/ 500mm | kos | 2 |  |  | 0
| DN 150/ 400mm | kos | 2 |  |  | 0
| DN 150/ 300mm | kos | 1 |  |  | 0
| DN 150/ 200mm | kos | 1 |  |  | 0
| DN 150/ 100mm | kos | 1 |  |  | 0
| DN 125/ 1000mm | kos | 1 |  |  | 0
| DN 125/ 900mm | kos | 1 |  |  | 0
| DN 125/ 800mm | kos | 1 |  |  | 0
| DN 125/ 700mm | kos | 1 |  |  | 0
| DN 125/ 600mm | kos | 1 |  |  | 0
| DN 125/ 500mm | kos | 1 |  |  | 0
| DN 125/ 400mm | kos | 1 |  |  | 0
| DN 125/ 300mm | kos | 1 |  |  | 0
| DN 125/ 200mm | kos | 1 |  |  | 0
| DN 100/ 1000mm | kos | 25 |  |  | 0
| DN 100/ 900mm | kos | 1 |  |  | 0
| DN 100/ 800mm | kos | 10 |  |  | 0
| DN 100/ 700mm | kos | 1 |  |  | 0
| DN 100/ 600mm | kos | 15 |  |  | 0
| DN 100/ 500mm | kos | 10 |  |  | 0
| DN 100/ 400mm | kos | 6 |  |  | 0
| DN 100/ 300mm | kos | 14 |  |  | 0
| DN 100/ 200mm | kos | 5 |  |  | 0
| DN 100/ 100mm | kos | 4 |  |  | 0
| DN 80/ 1000mm | kos | 35 |  |  | 0
| DN 80/ 900mm | kos | 1 |  |  | 0
| DN 80/ 800mm | kos | 10 |  |  | 0
| DN 80/ 700mm | kos | 1 |  |  | 0
| DN 80/ 600mm | kos | 15 |  |  | 0
| DN 80/ 500mm | kos | 50 |  |  | 0
| DN 80/ 400mm | kos | 20 |  |  | 0
| DN 80/ 300mm | kos | 20 |  |  | 0
| DN 80/ 200mm | kos | 20 |  |  | 0
| DN 80/ 100mm | kos | 1 |  |  | 0
| DN 65/ 1000mm | kos | 1 |  |  | 0
| DN 65/ 800mm | kos | 1 |  |  | 0
| DN 65/ 600mm | kos | 1 |  |  | 0
| DN 65/ 500mm | kos | 1 |  |  | 0
| DN 65/ 300mm | kos | 1 |  |  | 0
| DN 50/ 1000mm | kos | 1 |  |  | 0
| DN 50/ 900mm | kos | 1 |  |  | 0
| DN 50/ 800mm | kos | 2 |  |  | 0
| DN 50/ 700mm | kos | 1 |  |  | 0
| DN 50/ 600mm | kos | 6 |  |  | 0
| DN 50/ 500mm | kos | 2 |  |  | 0
| DN 50/ 400mm | kos | 10 |  |  | 0
| DN 50/ 300mm | kos | 3 |  |  | 0
| DN 50/ 200mm | kos | 5 |  |  | 0
1.1.9. | FFR kos - DIN 28645
|  |  | količina | CENA/EM | rabat v % | neto vrednost
| DN 300/150 L=300 | kos | 1 |  |  | 0
| DN 300/100 L=300 | kos | 1 |  |  | 0
| DN 250/150 L=300 | kos | 1 |  |  | 0
| DN 250/100 L=300 | kos | 1 |  |  | 0
| DN 250/125 L=300 | kos | 1 |  |  | 0
| DN 250/200 L=300 | kos | 1 |  |  | 0
| DN 200/150 L=300 | kos | 2 |  |  | 0
| DN 200/100 L=300 | kos | 10 |  |  | 0
| DN 200/ 80 L=300 | kos | 1 |  |  | 0
| DN 150/125 L=200 | kos | 1 |  |  | 0
| DN 150/100 L=200 | kos | 10 |  |  | 0
| DN 150/ 80 L=200 | kos | 10 |  |  | 0
| DN 150/ 50 L=200 | kos | 1 |  |  | 0
| DN 125/ 50 L=200 | kos | 1 |  |  | 0
| DN 125/ 80 L=200 | kos | 1 |  |  | 0
| DN 125/ 100 L=200 | kos | 1 |  |  | 0
| DN 100/ 80 L=200 | kos | 30 |  |  | 0
| DN 100/ 65 L=200 | kos | 5 |  |  | 0
| DN 100/ 50 L=200 | kos | 2 |  |  | 0
| DN 80/ 65 L=200 | kos | 1 |  |  | 0
| DN 80/ 50 L=200 | kos | 30 |  |  | 0
| DN 65/ 50 L=200 | kos | 1 |  |  | 0
1.1.10. | X kos - SLEPA PRIROBNICA
|  |  | količina | CENA/EM | rabat v % | neto vrednost
| DN 50 | kos | 2 |  |  | 0
| DN 65 | kos | 1 |  |  | 0
| DN 80 | kos | 15 |  |  | 0
| DN 100 | kos | 15 |  |  | 0
| DN 125 | kos | 1 |  |  | 0
| DN 150 | kos | 1 |  |  | 0
| DN 200 | kos | 1 |  |  | 0
| DN 250 | kos | 1 |  |  | 0
| DN 300 | kos | 1 |  |  | 0
| DN 400 | kos | 1 |  |  | 0
| DN 500 | kos | 1 |  |  | 0
1.2. | FAZONSKI KOMADI LTŽ Z VRTLJIVO PRIROBNICO
Izdelani so v skladu s standardom EN 5345-2010 iz nodularne litine GGG40 z vrtljivo prirobnico, antikorozijska zaščita s postopkom kataforeze minimalno 70 mikronov ali 250 mikronov po klasičnem postopku epoxy modra.
1.2.1. | TT kos
|  |  | količina | CENA/EM | rabat v % | neto vrednost
| DN 080-080 | kos | 2 |  |  | 0
| DN 100-100 | kos | 6 |  |  | 0
| DN 150-150 | kos | 1 |  |  | 0
| DN 150-080 | kos | 1 |  |  | 0
| DN 200-200 | kos | 1 |  |  | 0
| DN 250-250 | kos | 1 |  |  | 0
| DN 300-300 | kos | 1 |  |  | 0
1.2.2. | T kos
|  |  | količina | CENA/EM | rabat v % | neto vrednost
| DN 050-050 | kos | 10 |  |  | 0
| DN 080-050 | kos | 10 |  |  | 0
| DN 080-080 | kos | 30 |  |  | 0
| DN 100-050 | kos | 5 |  |  | 0
| DN 100-080 | kos | 20 |  |  | 0
| DN 100-100 | kos | 30 |  |  | 0
| DN 150-050 | kos | 1 |  |  | 0
| DN 150-080 | kos | 5 |  |  | 0
| DN 150-100 | kos | 8 |  |  | 0
| DN 150-150 | kos | 2 |  |  | 0
| DN 200-080 | kos | 1 |  |  | 0
| DN 200-100 | kos | 1 |  |  | 0
| DN 200-150 | kos | 1 |  |  | 0
| DN 200-200 | kos | 2 |  |  | 0
| DN 250-250 | kos | 1 |  |  | 0
| DN 250-100 | kos | 2 |  |  | 0
| DN 250-080 | kos | 1 |  |  | 0
| DN 300-300 | kos | 1 |  |  | 0
| DN 300-100 | kos | 1 |  |  | 0
| DN 300-150 | kos | 1 |  |  | 0
| DN 300-200 | kos | 1 |  |  | 0
| DN 400-100 | kos | 1 |  |  | 0
| DN 400-150 | kos | 1 |  |  | 0
| DN 400-200 | kos | 1 |  |  | 0
| DN 400-400 | kos | 1 |  |  | 0
| DN 500-500 | kos | 1 |  |  | 0
| DN 500-100 | kos | 1 |  |  | 0
1.2.3. | N kos
|  |  | količina | CENA/EM | rabat v % | neto vrednost
| DN 50 | kos | 10 |  |  | 0
| DN 80 | kos | 150 |  |  | 0
| DN 100 | kos | 5 |  |  | 0
| DN 150 | kos | 1 |  |  | 0
| DN 200 | kos | 1 |  |  | 0
1.2.4. | Q kos
|  |  | količina | CENA/EM | rabat v % | neto vrednost
| DN 50 | kos | 15 |  |  | 0
| DN 80 | kos | 20 |  |  | 0
| DN 100 | kos | 45 |  |  | 0
| DN 150 | kos | 5 |  |  | 0
| DN 200 | kos | 3 |  |  | 0
| DN 250 | kos | 1 |  |  | 0
| DN 300 | kos | 1 |  |  | 0
| DN 400 | kos | 1 |  |  | 0
| DN 500 | kos | 1 |  |  | 0
1.2.5. | FFK kos- 45°
|  |  | količina | CENA/EM | rabat v % | neto vrednost
| DN 50 | kos | 3 |  |  | 0
| DN 80 | kos | 15 |  |  | 0
| DN 100 | kos | 30 |  |  | 0
| DN 150 | kos | 10 |  |  | 0
| DN 200 | kos | 5 |  |  | 0
| DN 250 | kos | 1 |  |  | 0
| DN 300 | kos | 1 |  |  | 0
| DN 400 | kos | 1 |  |  | 0
| DN 500 | kos | 1 |  |  | 0
1.2.6. | FFK kos- 22°
|  |  | količina | CENA/EM | rabat v % | neto vrednost
| DN 80 | kos | 5 |  |  | 0
| DN 100 | kos | 10 |  |  | 0
| DN 150 | kos | 2 |  |  | 0
| DN 200 | kos | 2 |  |  | 0
| DN 250 | kos | 1 |  |  | 0
| DN 300 | kos | 1 |  |  | 0
| DN 400 | kos | 1 |  |  | 0
| DN 500 | kos | 1 |  |  | 0
1.2.7. | FFK kos- 11°
|  |  | količina | CENA/EM | rabat v % | neto vrednost
| DN 80 | kos | 2 |  |  | 0
| DN 100 | kos | 4 |  |  | 0
| DN 150 | kos | 1 |  |  | 0
| DN 200 | kos | 1 |  |  | 0
| DN 250 | kos | 1 |  |  | 0
| DN 300 | kos | 1 |  |  | 0
| DN 400 | kos | 1 |  |  | 0
| DN 500 | kos | 1 |  |  | 0
1.2.8. | FF kos
|  |  | količina | CENA/EM | rabat v % | neto vrednost
| DN 500/ 500mm | kos | 1 |  |  | 0
| DN 400/ 500mm | kos | 1 |  |  | 0
| DN 300/ 500mm | kos | 1 |  |  | 0
| DN 250/ 500mm | kos | 2 |  |  | 0
| DN 250/ 250mm | kos | 1 |  |  | 0
| DN 200/ 500mm | kos | 1 |  |  | 0
| DN 200/ 250mm | kos | 1 |  |  | 0
| DN 150/ 500mm | kos | 2 |  |  | 0
| DN 150/ 250mm | kos | 1 |  |  | 0
| DN 100/ 500mm | kos | 10 |  |  | 0
| DN 100/ 250mm | kos | 5 |  |  | 0
| DN 80/ 500mm | kos | 50 |  |  | 0
| DN 80/ 250mm | kos | 20 |  |  | 0
| DN 50/ 500mm | kos | 2 |  |  | 0
| DN 50/ 250mm | kos | 5 |  |  | 0
1.2.9. | FFR kos
|  |  | količina | CENA/EM | rabat v % | neto vrednost
| DN 300/150 L=300 | kos | 1 |  |  | 0
| DN 300/100 L=300 | kos | 1 |  |  | 0
| DN 250/150 L=300 | kos | 1 |  |  | 0
| DN 250/100 L=300 | kos | 1 |  |  | 0
| DN 250/200 L=300 | kos | 1 |  |  | 0
| DN 200/150 L=300 | kos | 2 |  |  | 0
| DN 200/150 L=200 | kos | 1 |  |  | 0
| DN 200/100 L=300 | kos | 10 |  |  | 0
| DN 200/ 80 L=300 | kos | 1 |  |  | 0
| DN 200/ 80 L=200 | kos | 2 |  |  | 0
| DN 150/100 L=200 | kos | 10 |  |  | 0
| DN 150/ 80 L=200 | kos | 10 |  |  | 0
| DN 150/ 50 L=200 | kos | 1 |  |  | 0
| DN 100/ 80 L=200 | kos | 30 |  |  | 0
| DN 100/ 50 L=200 | kos | 2 |  |  | 0
| DN 80/ 50 L=200 | kos | 30 |  |  | 0
| DN 65/ 50 L=200 | kos | 1 |  |  | 0
[5 empty] | SKUPAJ SKLOP 1.: | 0
SKLOP 2. SPOJKE UNIVERZALNE
2.1. | SPOJKA - UNIVERZALNA
Spojke za različne tipe cevi, ki imajo vgrajene varovalne segmente, ki varujejo spojko proti izvleku in nalegajo/pritiskajo na cev ob zategovanju vijakov, ki stiskajo tesnilo. Zagotavljati morajo sidranje pri tlaku do 16 bar (do DN 200) in 10 bar (nad DN 200), pri lomu do 4° tudi v primeru nadzemne vgradnje. Omogočati morajo osni zamik min. 4° na spoj, zaščita Epoksi ali Rilsan. Območje oprijema mora biti primerno za vse tipe cevi!
2.1.1. | SPOJKA - UNIVERZALNA (dvojna - "DV")
|  |  | količina | CENA/EM | rabat v % | neto vrednost
| TIP DN 100 (104 ÷ 132) | kos | 1 |  |  | 0
| TIP DN 150 (154 ÷ 192) | kos | 1 |  |  | 0
| TIP DN 200 (198 ÷ 230) | kos | 1 |  |  | 0
| TIP DN 250 (267 ÷ 310) | kos | 1 |  |  | 0
2.1.2. | SPOJKA - UNIVERZALNA (enojna - "E")
|  |  | količina | CENA/EM | rabat v % | neto vrednost
| TIP DN 65 ( 70 ÷ 88) | kos | 4 |  |  | 0
| TIP DN 80 ( 84 ÷ 105) | kos | 53 |  |  | 0
| TIP DN 80 ( 86 ÷ 107) | kos | 1 |  |  | 0
| TIP DN 100 (104 ÷ 132) | kos | 41 |  |  | 0
| TIP DN 100 (107 ÷ 133) | kos | 1 |  |  | 0
| TIP DN 125 (132 ÷ 155) | kos | 5 |  |  | 0
| TIP DN 125 (132 ÷ 160) | kos | 1 |  |  | 0
| TIP DN 150 (154 ÷ 192) | kos | 50 |  |  | 0
| TIP DN 200 (198 ÷ 230) | kos | 35 |  |  | 0
| TIP DN 200 (216 ÷ 256) | kos | 1 |  |  | 0
| TIP DN 250 (267 ÷ 310) | kos | 2 |  |  | 0
| TIP DN 300 (315 ÷ 356) | kos | 1 |  |  | 0
| TIP DN 350 (356 ÷ 380) | kos | 1 |  |  | 0
| TIP DN 400 (400 ÷ 429) | kos | 1 |  |  | 0
[5 empty] | SKUPAJ SKLOP 2.: | 0
SKLOP 3. ZASUNI IN PRIBOR
Če ni drugače navedeno so vse prirobnice po EN 1092-2 (DIN 28604) in za pritisk PN 10 bar
3.1. | EV ZASUNI
3.1.1. | EV ZASUNI PRIROBNIČNI
EV zasuni za pitno vodo - mehko tesneči, prirobnični in kratke izvedbe (DIN 3202 F4). Izdelani in testirani v skladu z EN 1074-1 in 2. Ohišje, pokrov in klin so izdelani iz duktilne litine minimalno GGG-40. Prirobnični priključki v skladu z EN 1092-2. Vreteno klina je izdelano iz nerjavečega jekla minimalno AISI 304. Klin je v celoti gumiran z EPDM. Zaščita je epoxy prašna v skladu z DIN 30677-2 - minimalno 250 mikronov. Pritrjevanje zvona vgradne garniture se izvede na zatič ali z vijačenjem. Upravljanje mora biti omogočeno s kolesom ali vgradno garnituro.
|  |  | količina | CENA/EM | rabat v % | neto vrednost
| DN 50 | kos | 53 |  |  | 0
| DN 80 | kos | 125 |  |  | 0
| DN 100 | kos | 150 |  |  | 0
| DN 125 | kos | 3 |  |  | 0
| DN 150 | kos | 38 |  |  | 0
| DN 200 | kos | 7 |  |  | 0
| DN 250 | kos | 2 |  |  | 0
3.1.1.1. | KOLESA ZA EV ZASUNE PRIROBNIČNE
|  |  | količina | CENA/EM | rabat v % | neto vrednost
| DN 50 | kos | 13 |  |  | 0
| DN 80 | kos | 18 |  |  | 0
| DN 100 | kos | 40 |  |  | 0
| DN 125 | kos | 1 |  |  | 0
| DN 150 | kos | 10 |  |  | 0
| DN 200 | kos | 2 |  |  | 0
3.1.2. | EV ZASUNI NAVOJNI
EV zasuni mehko tesneči v skladu z EN 1171 in EN 1074. Z obojestranskim navojnim priključkom. Ohišje nodularna litina (minimalno GGG-40). Zagozda v celoti EPDM vulkanizirana. Vreteno je iz nerjavečega jekla minimalno AISI 304. Tesnjenje vretena z EPDM O-tesnilom. EPDM tesnilni element morajo biti v skladu z EN 681. Protikorozijska zaščita znotraj in zunaj z Epoxy prašno zaščito min. 250 mikronov.
|  |  | količina | CENA/EM | rabat v % | neto vrednost
| fi 1" | kos | 193 |  |  | 0
| fi 5/4" | kos | 1 |  |  | 0
| fi 6/4" | kos | 17 |  |  | 0
| fi 2" | kos | 1 |  |  | 0
3.2. | VGRADILNE GARNITURE
3.2.1. | VGRADILNA GARNITURA TELESKOPSKA ZA EV PRIROBNIČNE ZASUNE
Zunanja zaščita iz PE materiala, teleskopski del z ležajem za lažje odpiranje in zapiranje, nastavek iz duktilne litine zgoraj in spodaj, izvedba pritrjevanja zvona vgradne garniture morajo ustrezati ponujenim EV zasunom in se mora popolnoma prilegati ponujenemu zasunu; način fiksiranja vgradne garniture na zatič ali z vijačenjem; zgornji del garniture opremljen z PE nastavkom v obliki črke T za fiksiranje PE podstavka cestne kape. Dolžine oziroma željene mere so dejansko vgradbene mere (globine) od temena cevi do nivoja zemlje.
|  |  | količina | CENA/EM | rabat v % | neto vrednost
| DN 50 (0,7 - 1,1 m) | kos | 50 |  |  | 0
| DN 80 (0,7 - 1,1 m) | kos | 100 |  |  | 0
| DN 100 (0,7 - 1,1 m) | kos | 80 |  |  | 0
| DN 125 (0,7 - 1,1 m) | kos | 1 |  |  | 0
| DN 150 (0,7 - 1,1 m) | kos | 5 |  |  | 0
| DN 200 (0,7 - 1,1 m) | kos | 2 |  |  | 0
| DN 50 (1,1 - 1,5 m) | kos | 43 |  |  | 0
| DN 80 (1,1 - 1,5 m) | kos | 102 |  |  | 0
| DN 100 (1,1 - 1,5 m) | kos | 30 |  |  | 0
| DN 125 (1,1 - 1,5 m) | kos | 1 |  |  | 0
| DN 150 (1,1 - 1,5 m) | kos | 1 |  |  | 0
| DN 200 (1,1 - 1,5 m) | kos | 1 |  |  | 0
3.2.2. | VGRADILNA GARNITURA ZA EV NAVOJNE ZASUNE
Vgradni podaljšek (teleskopski) za hišne priključke EV zasune (3/4" ÷ 2"), zunanja zaščita iz PE materiala, garnitura mora biti opremljena z nerjavnim zatičem, zgornji del garniture opremljen z PE nastavkom v obliki črke T za fiksiranje PE podstavka cestne kape. Vgradne garniture morajo ustrezati ponujenim EV zasunom se mora popolnoma prilegati ponujenemu zasunu; način fiksiranja vgradne garniture na zatič ali z vijačenjem;
|  |  | količina | CENA/EM | rabat v % | neto vrednost
| GRT. VGRADBENA 0,7-1,1 M | kos | 500 |  |  | 0
| GRT. VGRADBENA 1,1-1,5 M | kos | 100 |  |  | 0
3.3. | CESTNE KAPE
3.5.2. | CESTNE KAPE ZA EV ZASUNE
Kapa je izdelana iz litega železa, okrogle oblike po DIN 4056 z napisom "VODA" ali "VODOVOD" ali "V" ali "W". Višina kape je 240 mm, pokrov je zaščiten proti izpadanju ali s tesnilom ali močnejšo šibko.
|  |  | količina | CENA/EM | rabat v % | neto vrednost
| Okrogla DN 125 mm | kos | 574 |  |  | 0
| Okrogla DN 90 mm | kos | 200 |  |  | 0
[5 empty] | SKUPAJ SKLOP 3.: | 0
SKLOP 4. HIDRANTI IN PRIBOR
4.1. | HIDRANTI
4.1.1. | HIDRANTI PODZEMNI
Ohišje hidranta iz litine EN-GJS-500-7 (DIN GGG 50), zapiralo-klin hidranta gumiran z EPDM/W270 antibakterijsko gumo, min pretok 110 m3/h, izdelan po normi EN14339, omogočati mora servisiranje od zgoraj brez odkopavanja hidranta. Hidrant mora biti opremljen z izpustno odprtino po kateri odteče stoječa voda iz hidranta, pred izpustno odprtino mora imeti zaščito, ki pri zasipavanju preprečuje vdor zemlje/peska v to odprtino. Dovoljeni delovni tlak pri temperaturi do 40° C je 10 bar. H= višina merjena od zgornjega dela cevovoda do nivoja zemlje (zgornja višina hidrantne kape). Vse dimenzije ponujenih pozemnih hidrantov morajo biti od istega proizvajalca
|  |  | količina | CENA/EM | rabat v % | neto vrednost
| DN 50 H= 1250 | kos | 17 |  |  | 0
| DN 80 H= 750 | kos | 2 |  |  | 0
| DN 80 H= 1250 | kos | 52 |  |  | 0
| DN 80 H= 1000 | kos | 17 |  |  | 0
4.1.2. | HIDRANTI NADZEMNI
Nadzemni hidrant po EN 14384 z dvema "C" priključkoma ter enim "B" priključkom za DN 80 in z dvema "B" priključkoma ter enim "A" priključkom za DN 100 v skladu z DIN 3222 in DIN 3223. Material je iz NL 50 / INOX minimalni premer cevi 129 mm, notranji deli so iz nerjavnega materiala, H=skupna višina hidranta. Glava hidranta znotraj-zunaj zaščitena z epoxy barvo postopek EWS min debeline 250 mikronov. Hidrant je opremljen z zaporo iz umetne mase za preprečevanje iztoka vode v primeru loma hidranta ter omogočati servisiranje od zgoraj brez zapiranja vode v sistemu, omogočati mora obračanje glave za 360 st. za poravnavanje glave, cev oz. telo hidranta iz INOX cevi. Vse dimenzije ponujenih nadzemnih hidrantov morajo biti od istega proizvajalca.
|  |  | količina | CENA/EM | rabat v % | neto vrednost
| DN 80 H=2000 | kos | 47 |  |  | 0
| DN 80 H=2250 | kos | 5 |  |  | 0
| DN 100 H=2000 | kos | 1 |  |  | 0
| DN 100 H=2250 | kos | 1 |  |  | 0
| DN 80 H=2000 - LOMLJIV | kos | 10 |  |  | 0
4.2. | KAPE HIDRANTNE
4.2.1. | CESTNE KAPE ZA PODZEMNI HIDRANT
Kapa je izdelana iz litega železa, ovalne oblike po DIN 4055 z napisom "HIDRANT". Ohišje in pokrov morata biti povezana z nerjavečo vezjo. Višina kape je 240 mm
|  |  | količina | CENA/EM | rabat v % | neto vrednost
| Ovalna 300 mm | kos | 75 |  |  | 0
[5 empty] | SKUPAJ SKLOP 4.: | 0
SKLOP 5. LOPUTE IN PRIBOR
5.1. | LOPUTE
5.1.1. | LOPUTE MEDPRIROBNIČNE S POLŽNIM POGONOM
Ohišje je izdelano iz nodularne litine minimalno GGG40 z notranjo in zunanjo epoxy zaščito minimalno 250 mikronov. Osovina in klin lopute so iz nerjavečega materiala AISI 304. Loputa mora biti opremljena s polžnim pogonom
|  |  | količina | CENA/EM | rabat v % | neto vrednost
| DN 50 | kos | 1 |  |  | 0
| DN 80 | kos | 3 |  |  | 0
| DN 100 | kos | 3 |  |  | 0
| DN 125 | kos | 1 |  |  | 0
| DN 150 | kos | 2 |  |  | 0
| DN 200 | kos | 4 |  |  | 0
| DN 250 | kos | 1 |  |  | 0
| DN 300 | kos | 1 |  |  | 0
| DN 400 | kos | 1 |  |  | 0
5.1.1.1. | LOPUTE PRIROBNIČNE Z DVAKRATNIM EKSCENTROM, S POLŽNIM POGONOM
Ohišje in loputa prirobnične lopute sta izdelana iz duktilne litine GS 500-7 ali GJS 400, z epoxy zaščito minimalne debeline 250 mikronov. Osovina zasuna je izdelana iz nerjavečega jekla v skladu z AISI 304. Tesnila na vretenu so iz NBR. EPDM tesnilo, ki se nahaja na loputi in omogoča 100 % tesnjenje pri pretoku v obe smeri (avtomatsko tesnjenje), je možno zamenjati. Disk lopute je dvakrat ekscentrično postavljen glede na ohišje zaradi lažjega upravljanja. Sedež je narejen iz nerjavečega jekla je uvaljan na ohišje.
|  |  | količina | CENA/EM | rabat v % | neto vrednost
| DN 150 | kos | 2 |  |  | 0
| DN 200 | kos | 3 |  |  | 0
| DN 250 | kos | 2 |  |  | 0
| DN 300 | kos | 3 |  |  | 0
| DN 400 | kos | 1 |  |  | 0
5.1.2. | LOPUTE ODBOJNE PRIROBNIČNE - VENTILI ODBOJNI
Prirobnični nepovratni ventili z loputo, z mehkim tesnenjem za pitno oziroma čisto vodo. Ventil mora biti izdelan iz duktilne litine, antikorozijska zaščita minimalno 250 mikronov po klasičnem postopku epoxy. Ventil ne potrebuje posebnega vzdrževanja. Popolno zapiranje že pri minimalno 0,5 barov. Omogočati morajo menjavo diska lopute in nabavo le tega kot rezervni del.
|  |  | količina | CENA/EM | rabat v % | neto vrednost
| DN 50 | kos | 1 |  |  | 0
| DN 80 | kos | 2 |  |  | 0
| DN 100 | kos | 2 |  |  | 0
| DN 125 | kos | 1 |  |  | 0
| DN 150 | kos | 1 |  |  | 0
| DN 200 | kos | 1 |  |  | 0
5.1.2.1 | DISK LOPUTE ODBOJNE PRIROBNIČNE - VENTILI ODBOJNI
Disk lopute mora ustrezati ponujenim loputam pod točko 5.1.2.
|  |  | količina | CENA/EM | rabat v % | neto vrednost
| DN 50 | kos | 2 |  |  | 0
| DN 80 | kos | 3 |  |  | 0
| DN 100 | kos | 2 |  |  | 0
| DN 125 | kos | 1 |  |  | 0
| DN 150 | kos | 1 |  |  | 0
| DN 200 | kos | 1 |  |  | 0
5.1.3. | LOPUTE ODBOJNE MEDPRIROBNIČNE
Medprirobnična centrična armatura z mehkim tesnenjem za popolno in hitro zapiranje povratnega toka tekočih medijev, izdelana mora biti iz nerjavnega materiala, izvedba za pritisk NP 10 bar.
|  |  | količina | CENA/EM | rabat v % | neto vrednost
| DN 50 | kos | 1 |  |  | 0
| DN 80 | kos | 2 |  |  | 0
| DN 100 | kos | 2 |  |  | 0
| DN 125 | kos | 1 |  |  | 0
| DN 150 | kos | 1 |  |  | 0
| DN 200 | kos | 1 |  |  | 0
5.2. | MONTAŽNO-DEMONTAŽNI KOMADI
Ohišje St 37 ali litine GGG 40 ali GGG 50, vijaki iz nerjavnega jekla DIN 933 in DIN 934 (zahteva po štirih navojnih palicah z maticami, ki gredo skozi obe zunanji prirobnici - varovalo proti izpadu), ohišje je zaščiteno z epoxy premazom zunaj in znotraj, minimalni nanos 250 mikronov ali z Rilsanom.
|  |  | količina | CENA/EM | rabat v % | neto vrednost
| DN 65 | kos | 2 |  |  | 0
| DN 50 | kos | 10 |  |  | 0
| DN 80 | kos | 15 |  |  | 0
| DN 100 | kos | 8 |  |  | 0
| DN 125 | kos | 1 |  |  | 0
| DN 150 | kos | 3 |  |  | 0
| DN 200 | kos | 10 |  |  | 0
| DN 250 | kos | 3 |  |  | 0
| DN 300 | kos | 1 |  |  | 0
| DN 350 | kos | 1 |  |  | 0
| DN 400 | kos | 1 |  |  | 0
| DN 500 | kos | 1 |  |  | 0
[5 empty] | SKUPAJ SKLOP 5.: | 0
SKLOP 6. OKLEPI IN PRIBOR
6.1. | OKLEPI NAVRTALNI
V kolikor bo izbrani ponudnik ponujal pri navrtnih zasunih drugačen način spajanja navrtalne garniture s katero naročnik že razpolaga, bo moral ponuditi naročniku 6 adapterjev brezplačno.
6.1.1. | OKLEPI NAVRTALNI ZA VGRADNJO NA PVC ALI PE BREZ PRITISKA
Ohišje je iz GGG40, vijaki 4 komadi iz nerjavnega materiala A2, priklop na navoj
|  |  | količina | CENA/EM | rabat v % | neto vrednost
| DN 63 x 6/4" | kos | 1 |  |  | 0
| DN 75 x 6/4" | kos | 1 |  |  | 0
| DN 90 x 6/4" | kos | 2 |  |  | 0
| DN 110 x 6/4" | kos | 2 |  |  | 0
| DN 125 x 6/4" | kos | 1 |  |  | 0
| DN 160 x 6/4" | kos | 1 |  |  | 0
| DN 225 x 6/4" | kos | 1 |  |  | 0
6.1.2. | NAVRTNI ZASUNI ZA VGRADNJO NA PVC ALI PE CEVI
Za vgradnjo na PVC ali PE cevi pod pritiskom s krogelno ali nožasto zaporo, vrtljivo koleno za spajanje brez vijačenja, navrtava od zgoraj 1" ali 6/4", epoxy zaščiteno ohišje, minimalno debeline 250 mikronov, ohišje je iz GGG40, vijaki 4 komadi iz nerjavnega materiala A2.
|  |  | količina | CENA/EM | rabat v % | neto vrednost
| DN 63 x 1" - 6/4" | kos | 10 |  |  | 0
| DN 75 x 1" - 6/4" | kos | 1 |  |  | 0
| DN 90 x 1" - 6/4" | kos | 20 |  |  | 0
| DN 110 x 1" - 6/4" | kos | 20 |  |  | 0
| DN 125 x 1" - 6/4" | kos | 1 |  |  | 0
| DN 160 x 1" - 6/4" | kos | 10 |  |  | 0
| DN 225 x 1" - 6/4" | kos | 10 |  |  | 0
6.1.3. | NAVRTNI ZASUNI ZA VGRADNJO NA LTŽ CEVI
UNIVERZALNE ogrlice za vgradnjo na LTŽ cevi pod pritiskom s krogelno ali nožasto zaporo navrtano od zgoraj 1" ali 6/4", vrtljivo koleno za spajanje brez vijačenja, epoxy zaščiteno ohišje, minimalno debeline 250 mikronov, streme gumirano ali odgovarjajoči nerjavni material, telo ogrlice iz litine EN JS 1050 (GGG50).
|  |  | količina | CENA/EM | rabat v % | neto vrednost
| DN 80 x 1" - 6/4" | kos | 10 |  |  | 0
| DN 100 x 1" - 6/4" | kos | 95 |  |  | 0
| DN 125 x 1" - 6/4" | kos | 1 |  |  | 0
| DN 150 x 1" - 6/4" | kos | 65 |  |  | 0
| DN 200 x 1" - 6/4" | kos | 22 |  |  | 0
| DN 250 x 1" - 6/4" | kos | 1 |  |  | 0
| DN 300 x 1" - 6/4" | kos | 1 |  |  | 0
| DN 400 x 1" - 6/4" | kos | 1 |  |  | 0
6.1.4. | VRTLJIVO KOLENO
Dobava vrtljivega kolena, ki mora ustrezati tipu ponujenega navrtnega zasuna (brez vijačenja), hitra spojka za spajanje z PE cevjo, za pitno vodo, PN10
|  |  | količina | CENA/EM | rabat v % | neto vrednost
| VRTLJIVO KOLENO DN 34 / 32 | KOM | 78 |  |  | 0
| VRTLJIVO KOLENO DN 34 / 40 | KOM | 5 |  |  | 0
| VRTLJIVO KOLENO DN 46 / 32 | KOM | 22 |  |  | 0
| VRTLJIVO KOLENO DN 46 / 40 | KOM | 5 |  |  | 0
| VRTLJIVO KOLENO DN 46 / 50 | KOM | 15 |  |  | 0
| VRTLJIVO KOLENO DN 46 / 63 | KOM | 1 |  |  | 0
6.2. | VGRADILNE GARNITURE
6.2.1. | VGRADILNA GARNITURA ZA NAVRTNE ZASUNE
Vgradni podaljšek (teleskopski) za ponujene navrtne zasune se mora popolnoma prilegati ponujenemu zasunu, zunanja zaščita iz PE materiala, zgornji del garniture opremljen z PE nastavkom v obliki črke T za fiksiranje PE podstavka cestne kape.
|  |  | količina | CENA/EM | rabat v % | neto vrednost
| GRT. VGRADBENA 0,7-1,1 M | kos | 235 |  |  | 0
| GRT. VGRADBENA 1,1-1,5 M | kos | 25 |  |  | 0
[5 empty] | SKUPAJ SKLOP 6.: | 0
SKLOP 7. RAZNA OSTALA ARMATURA
7.1. | POKROV ŽABJI PRIROBNIČNI
Pokrov žabji je izdelan iz litega železa GGG 50 ali varjene izvedbe za prirobnice vrtane na PN 10, tesnilo EPDM.
|  |  | količina | CENA/EM | rabat v % | neto vrednost
| Pokrov žabji DN 050 | kos | 1 |  |  | 0
| Pokrov žabji DN 080 | kos | 1 |  |  | 0
| Pokrov žabji DN 100 | kos | 1 |  |  | 0
| Pokrov žabji DN 125 | kos | 1 |  |  | 0
| Pokrov žabji DN 150 | kos | 1 |  |  | 0
| Pokrov žabji DN 200 | kos | 1 |  |  | 0
7.2. | REGULATORJI NIVOJA (PLOVNI VENTILI)
So kotne izvedbe in iz litega železa minimalno GGG 50 za pritisk NP 10 bar, s plovcem iz Rst 37-2 plastificirano ali iz nerjavnega materiala. Mora imeti možnost zamenjave komplet tesnil.
|  |  | količina | CENA/EM | rabat v % | neto vrednost
| DN 50 | kos | 1 |  |  | 0
| DN 80 | kos | 2 |  |  | 0
| DN 100 | kos | 1 |  |  | 0
| DN 125 | kos | 1 |  |  | 0
| DN 150 | kos | 1 |  |  | 0
7.2.3. | TESNILA ZA REGULATORJE NIVOJA (PLOVNE VENTILE)
Komplet tesnil mora ustrezati ponujenim regulatorjem navoja pod točko 7.2.
|  |  | količina | CENA/EM | rabat v % | neto vrednost
| DN 50 | kpl | 1 |  |  | 0
| DN 80 | kpl | 2 |  |  | 0
| DN 100 | kpl | 1 |  |  | 0
| DN 125 | kpl | 1 |  |  | 0
| DN 150 | kpl | 1 |  |  | 0
7.3. | LOVILCI NESNAGE PRIROBNIČNI
Lovilec nesnage mora biti izdelan v skladu z SIST EN 545:2010, imeti mora veliko svetlo površino sita zaradi majhne možnost zamašitve, omogočati mora enostavno demontažo sita pri čiščenju, tesnilo mora biti izdelano iz brez- azbestnega materiala. Prirobnica po DIN 3202/F1 - NP 10 bar. Zaščita epoxy prašna barva minimalno 250 mikronov.
|  |  | količina | CENA/EM | rabat v % | neto vrednost
| DN 50 | kos | 5 |  |  | 0
| DN 80 | kos | 10 |  |  | 0
| DN 100 | kos | 5 |  |  | 0
| DN 125 | kos | 1 |  |  | 0
| DN 150 | kos | 1 |  |  | 0
| DN 200 | kos | 1 |  |  | 0
7.4. | ZRAČNIKI AVTOMATSKI
7.4.1. | ZRAČNIKI AVTOMATSKI NA PRIROBNICO
Telo zračnika je izdelano iz duktilne litine GJS 400-15 z epoxy zaščito minimalne debeline 250 mikronov. Plovci so iz ABS, POM ali PP, šoba malega plovka je iz poliamida, tesnilo glavnega plovka pa iz EPDM. Delovno območje tlaka obsega 0,1 do 16 bar.
|  |  | količina | CENA/EM | rabat v % | neto vrednost
| DN 50 | kos | 5 |  |  | 0
| DN 80 | kos | 2 |  |  | 0
| DN 100 | kos | 1 |  |  | 0
7.4.2. | ZRAČNIKI AVTOMATSKI NAVOJNI
Telo zračnika je izdelano iz poliestra ali POM, plovci iz Poliestra, PP ali POM. Delovno območje tlaka obsega 0,2 do 16 bar.
|  |  | količina | CENA/EM | rabat v % | neto vrednost
| fi 2" kombinirani | kos | 5 |  |  | 0
| fi 1" avtomatski | kos | 22 |  |  | 0
[5 empty] | SKUPAJ SKLOP 7.: | 0
SKLOP 8. CEVI ALKATEN IN PRIBOR
8.1. | Cevi PEHD - PE 80: SIST EN 12201 - SDR 11 ali PE 100: SIST EN 12201 - SDR 11
Cevi so označene, v skladu s standardom SIST EN 12201, na vsakem dolžinskem metru z vidno in trajno oznako. Oznaka obvezno vsebuje naslednje podatke: proizvajalec, dimenzija cevi, delovni tlak, standard, pretočni medij, tip materiala, SDR in datum izdelave. Barva cevi je črna s koekstrudiranimi vzdolžnimi modrimi črtami. Cevi morajo biti dobavljive v kolutu 100 m do DN 125 in pri manjših dimenzijah tudi 50 m (ostale dolžine po potrebah naročnika po predhodnem dogovoru) in v palicah 6 ali 12 m od dimenzije 63 dalje.
|  |  | količina | CENA/EM | rabat v % | neto vrednost
| DN 50 x 12,5 bar | tm | 600 |  |  | 0
| DN 40 x 12,5 bar | tm | 300 |  |  | 0
| DN 32 x 12,5 bar | tm | 10000 |  |  | 0
| DN 25 x 12,5 bar | tm | 300 |  |  | 0
| DN 20 x 12,5 bar | tm | 300 |  |  | 0
8.2. | Cevi PEHD - PE 100: SIST EN 12201 - SDR 11
Cevi so označene, v skladu s standardom SIST EN 12201, na vsakem dolžinskem metru z vidno in trajno oznako. Oznaka obvezno vsebuje naslednje podatke: proizvajalec, dimenzija cevi, delovni tlak, standard, pretočni medij, tip materiala, SDR in datum izdelave. Barva cevi je črna s koekstrudiranimi vzdolžnimi modrimi črtami. Cevi morajo biti dobavljive v kolutu 100 m do DN 125 in pri manjših dimenzijah tudi 50 m (ostale dolžine po potrebah naročnika po predhodnem dogovoru) in v palicah 6 ali 12 m od dimenzije 63 dalje.
|  |  | količina | CENA/EM | rabat v % | neto vrednost
| DN 160 x 16 bar | tm | 48 |  |  | 0
| DN 125 x 16 bar | tm | 600 |  |  | 0
| DN 110 x 16 bar | tm | 6000 |  |  | 0
| DN 90 x 16 bar | tm | 3000 |  |  | 0
| DN 63 x 16 bar | tm | 2000 |  |  | 0
| DN 50 x 16 bar | tm | 1200 |  |  | 0
| DN 40 x 16 bar | tm | 600 |  |  | 0
| DN 32 x 16 bar | tm | 5000 |  |  | 0
| DN 25 x 16 bar | tm | 300 |  |  | 0
| DN 20 x 16 bar | tm | 300 |  |  | 0
8.3. | Cevi PEHD - PE 100 RC: SIST EN 12201 - SDR 11
PE cevi so izdelane iz materiala PE100 RC z integriranim zaščitnim slojem, ki je neločljivo spojen z osnovno cevjo, SDR11, PN16. Odgovarjati morajo tipu 2, klasifikacije PAS 1075, primerne za zasip brez peščene posteljice - z izkopanim materialom. 10% zunanjega sloja je v barvi medija. Označene so v skladu s standardom SIST EN 12201. Cevi morajo biti dobavljive v kolutu 100 m do DN 125 in pri manjših dimenzijah tudi 50 m (ostale dolžine po potrebah naročnika po predhodnem dogovoru) in v palicah 6 ali 12 m od dimenzije 63 dalje.
|  |  | količina | CENA/EM | rabat v % | neto vrednost
| DN 160 x 16 bar | tm | 24 |  |  | 0
| DN 125 x 16 bar | tm | 900 |  |  | 0
| DN 110 x 16 bar | tm | 3000 |  |  | 0
| DN 90 x 16 bar | tm | 6000 |  |  | 0
| DN 63 x 16 bar | tm | 4000 |  |  | 0
| DN 50 x 16 bar | tm | 700 |  |  | 0
| DN 40 x 16 bar | tm | 300 |  |  | 0
| DN 32 x 16 bar | tm | 10000 |  |  | 0
8.4. | SPOJNI KOMADI ZA ALKATEN CEVI
Elektrovarilni material iz PE 100 se uporablja za spajanje PE tlačnih cevi. Omogoča spajanje PE cevi z elektro-uporovnim varjenjem . Elektrovarilni material mora biti opremljen tako, da se s skeniranjem črtne kode ali na podoben način parametri samodejno prenesejo v varilno napravo, ki tako posledično avtomatsko zavari spoj.
8.4.1. | KONČNIKI ELEKTROVARILNI PE 100 SDR 11
Elektrovarilni komad s polno prirobnico primeren za spajanje obojk in letečih prirobnic
|  |  | količina | CENA/EM | rabat v % | neto vrednost
| VARILNA PRIR. DN 63 | kos | 5 |  |  | 0
| VARILNA PRIR. DN 90 | kos | 20 |  |  | 0
| VARILNA PRIR. DN 110 | kos | 20 |  |  | 0
| VARILNA PRIR. DN 125 | kos | 5 |  |  | 0
| VARILNA PRIR. DN 160 | kos | 2 |  |  | 0
8.4.2. | PRIROBNICE LETEČA PE
Prirobnica leteča, s kovinskim nosilnim obročem, za spajanje elektrovarilnih končnikov
|  |  | količina | CENA/EM | rabat v % | neto vrednost
| LETEČA PRIR. DN 63 | kos | 10 |  |  | 0
| LETEČA PRIR. DN 90 | kos | 40 |  |  | 0
| LETEČA PRIR. DN 110 | kos | 40 |  |  | 0
| LETEČA PRIR. DN 125 | kos | 10 |  |  | 0
| LETEČA PRIR. DN 160 | kos | 2 |  |  | 0
8.4.3. | OBOJKE ELEKTROVARILNE PE 100 SDR 11
Obojka elektrovarilna s konektorji
|  |  | količina | CENA/EM | rabat v % | neto vrednost
| VARILNA SPOJKA DN 63 | kos | 5 |  |  | 0
| VARILNA SPOJKA DN 90 | kos | 20 |  |  | 0
| VARILNA SPOJKA DN 110 | kos | 20 |  |  | 0
| VARILNA SPOJKA DN 125 | kos | 5 |  |  | 0
| VARILNA SPOJKA DN 160 | kos | 2 |  |  | 0
8.4.3. | T KOMADI ELEKTROVARILNI PE 100 SDR 11
T komadi 90° elektrovarilni s konektorji
|  |  | količina | CENA/EM | rabat v % | neto vrednost
| T KOM DN 063-063 | kos | 4 |  |  | 0
| T KOM DN 090-063 | kos | 1 |  |  | 0
| T KOM DN 090-090 | kos | 1 |  |  | 0
| T KOM DN 110-063 | kos | 1 |  |  | 0
| T KOM DN 110-090 | kos | 2 |  |  | 0
| T KOM DN 110-110 | kos | 3 |  |  | 0
| T KOM DN 125-063 | kos | 1 |  |  | 0
| T KOM DN 125-090 | kos | 2 |  |  | 0
| T KOM DN 125-125 | kos | 1 |  |  | 0
8.4.4. | R KOMADI ELEKTROVARILNI PE 100 SDR 11
R komadi elektrovarilni s konektorji
|  |  | količina | CENA/EM | rabat v % | neto vrednost
| R KOM DN 090-063 | kos | 1 |  |  | 0
| R KOM DN 110-063 | kos | 1 |  |  | 0
| R KOM DN 110-090 | kos | 2 |  |  | 0
| R KOM DN 125-063 | kos | 1 |  |  | 0
| R KOM DN 125-090 | kos | 2 |  |  | 0
8.4.5. | LOKI ELEKTROVARILNI PE 100 SDR 11 - 90°
Loki 90° elektrovarilni s konektorji
|  |  | količina | CENA/EM | rabat v % | neto vrednost
| KOLENO DN 063-090 | kos | 4 |  |  | 0
| KOLENO DN 090-090 | kos | 1 |  |  | 0
| KOLENO DN 110-090 | kos | 1 |  |  | 0
| KOLENO DN 125-090 | kos | 5 |  |  | 0
| KOLENO DN 160-090 | kos | 1 |  |  | 0
8.4.6. | LOKI ELEKTROVARILNI PE 100 SDR 11 - 45°
Loki 45° elektrovarilni s konektorji
|  |  | količina | CENA/EM | rabat v % | neto vrednost
| KOLENO DN 063-045 | kos | 4 |  |  | 0
| KOLENO DN 090-045 | kos | 1 |  |  | 0
| KOLENO DN 110-045 | kos | 1 |  |  | 0
| KOLENO DN 125-045 | kos | 1 |  |  | 0
| KOLENO DN 160-045 | kos | 1 |  |  | 0
8.5. | SPOJKE ZOBATE
Telo spojke in leteča prirobnica sta izdelani iz litine GGG-40. En kos zobate spojke vsebuje: 1 x telo z zobci in 1 x leteča prirobnica (dobava brez vijakov in tesnilne gume).
|  |  | količina | CENA/EM | rabat v % | neto vrednost
| DN 125 | kos | 8 |  |  | 0
| DN 110 | kos | 60 |  |  | 0
| DN 90 | kos | 123 |  |  | 0
| DN 75 | kos | 6 |  |  | 0
| DN 63 | kos | 120 |  |  | 0
8.6. | TRAK OPOZORILNI
Trak opozorilni z napisom "POZOR VODOVOD" se uporablja za označevanje podzemnih vodov. Izdelan je iz termoplastičnega materiala
|  |  | količina | CENA/EM | rabat v % | neto vrednost
| TRAK OPOZORILNI | m | 30000 |  |  | 0
Trak je dobavljiv v kolutih. V enem kolutu je …….…. m oziroma …………. kg.
Potrebne podatke vpiše ponudnik.
[5 empty] | SKUPAJ SKLOP 8.: | 0
SKLOP 9. VENTILI REDUCIRNI
9.1. | VENTILI REDUCIRNI NAVOJNI
Navojni priključki s holandci so 1/2" do 2": regulator tlaka je narejen z kompenzacijskim sedežem po standardu EN 1567. Telo iz medenine, sedež in filter iz nerjavečega jekla, NBR tesnilo in membrana. Največja dovoljen temperatura 80°C, vhodni tlak do 25 bar, izhodni pa nastavljiv 0,5 do 6 bar. Drsne površine so toplotno nanešene z PTFE. Vložek z membrano, filtrom in zapiralom je zamenljiv. Nastavitev izhodnega tlaka se opravlja z inbus ključem. Vsi ventili morajo biti opremljeni z manometri. Za navojni priključek 2" lahko veljajo tudi naslednje značilnosti: nastavljiv regulator tlaka z kompenzacijskim sedežem in samostojno zamenljivo kartušo ustreza standardu EN 1567. Dezinfekcijsko odporna zlitina telesa in notranjih delov. Telo iz medenine ima obliko poševno sedežnega ventila. Pokrov iz PA66G30, filter iz nerjavečega jekla z mesh 0,51 mm in NBR membrani in tesnili. Največja dovoljen temperatura 60°C, vhodni tlak do 25 bar, izhodni pa nastavljiv 1 do 6 bar. Vložek z gumbom za nastavljanje, membrano, filtrom in zapiralom je zamenljiv. Nastavitev izhodnega tlaka se opravlja z gumbom na katerem so tudi zapisane nastavljene vrednosti. Vsi ventili morajo biti opremljeni z manometri.
|  |  | količina | CENA/EM | rabat v % | neto vrednost
| VENTIL REDUCIRNI 0 1/2" | kos | 3 |  |  | 0
| VENTIL REDUCIRNI 0 3/4" | kos | 50 |  |  | 0
| VENTIL REDUCIRNI 0 1" | kos | 45 |  |  | 0
| VENTIL REDUCIRNI 0 5/4" | kos | 1 |  |  | 0
| VENTIL REDUCIRNI 0 6/4" | kos | 5 |  |  | 0
| VENTIL REDUCIRNI 0 2" | kos | 4 |  |  | 0
[5 empty] | SKUPAJ SKLOP 9.: | 0
SKLOP 10. VENTILI POŠEVNOSEDEŽNI
10.1. | VENTILI POŠEVNOSEDEŽNI NAVOJNI PREHODNI
Prehodni ventili so poševnosedežne izvedbe po DIN 3502 z nedvigajočim vretenom, priključek je notranji navoj, brez izpustne pipice, vreteno je varovano z dvojnim O-tesnilom, ohišje in zgornji del je iz visoko kvalitetne medenine po DIN 50930/6 za pritisk NP 10 bar, največja dovoljena temperatura medija je 90°C, ustreznost za pitno vodo. Oznaka L je vgradna dolžina ventila. Ventil mora imeti možnost zamenjave samo zgornjega dela z vretenom.
|  |  | količina | CENA/EM | rabat v % | neto vrednost
| VENTIL 0 1/2" L= 65 mm | kos | 10 |  |  | 0
| VENTIL 0 3/4" L= 75 mm | kos | 90 |  |  | 0
| VENTIL 0 1" L= 90 mm | kos | 450 |  |  | 0
| VENTIL 0 5/4" L= 110 mm | kos | 5 |  |  | 0
| VENTIL 0 6/4" L= 120 mm | kos | 3 |  |  | 0
| VENTIL 0 2" L= 150 mm | kos | 3 |  |  | 0
| ZGORNJI DEL VENTILA 1" | kos | 10 |  |  | 0
10.2. | VENTILI POŠEVNOSEDEŽNI NAVOJNI ODBOJNI
Zaporno odbojni ventili so poševnosedežne izvedbe z nedvigajočim vretenom, priključek je notranji navoj, z izpustno pipico, vreteno je varovano z dvojnim O-tesnilom, ohišje in zgornji del je iz visoko kvalitetne medenine po DIN 50930/6 za pritisk NP 10 bar, največja dovoljena temperatura medija je 90°C, ustreznost za pitno vodo. Oznaka L je vgradna dolžina ventila. Ventil mora imeti možnost zamenjave samo zgornjega dela z vretenom. Zračnost med drsnim trnom in pušo je minimalno 0,17 mm. Trn mora biti posnet z dveh strani zaradi odlaganja vodnega kamna.
|  |  | količina | CENA/EM | rabat v % | neto vrednost
| VENTIL 0 1/2" L= 65 mm | kos | 10 |  |  | 0
| VENTIL 0 3/4" L= 75 mm | kos | 90 |  |  | 0
| VENTIL 0 1" L= 90 mm | kos | 600 |  |  | 0
| VENTIL 0 5/4" L= 110 mm | kos | 5 |  |  | 0
| VENTIL 0 6/4" L= 120 mm | kos | 3 |  |  | 0
| VENTIL 0 2" L= 150 mm | kos | 3 |  |  | 0
| ZGORNJI DEL VENTILA 1" | kos | 10 |  |  | 0
[5 empty] | SKUPAJ SKLOP 10.: | 0
SKLOP 11. VENTILI KROGELNI
11.1. | VENTILI KROGELNI NAVOJNI
Ohišje ventila je kovano in iz medenine odporne proti razcinkanju in težke izvedbe, priključek je notranji navoj, tesnilo krogle PTFE (teflon), tesnilo vretena NBR, v kompletu z dolgo silominsko ročko, delovna temperatura je od 0°C do 110°C. Pipa vrtna mora biti v kompletu s kovinskim nastavkom za cev in temperaturno območje 0°C do 90°C. Oznaka T pomeni minimalno zahtevano težo kompletnega ventila - možnost odstopanja 10 % navzdol.
|  |  | količina | CENA/EM | rabat v % | neto vrednost
| VENTIL KROGELNI 0 3/8" T=0,140 kg | kos | 4 |  |  | 0
| VENTIL KROGELNI 0 1/2" T=0,235 kg | kos | 117 |  |  | 0
| VENTIL KROGELNI 0 3/4" T=0,355 kg | kos | 70 |  |  | 0
| VENTIL KROGELNI 0 1" T=0,625 kg | kos | 200 |  |  | 0
| VENTIL KROGELNI 0 5/4" T=0,965 kg | kos | 26 |  |  | 0
| VENTIL KROGELNI 0 6/4" T=1,660 kg | kos | 59 |  |  | 0
| VENTIL KROGELNI 0 2" T=2,720 kg | kos | 94 |  |  | 0
| VENTIL KROGELNI 0 2 1/2" T=4,050 kg | kos | 1 |  |  | 0
| VENTIL KROGELNI 0 3" T=6,200 kg | kos | 1 |  |  | 0
| PIPA VRTNA 1/2" T=0,205 kg | kos | 50 |  |  | 0
| PIPA VRTNA 3/4" T=0,260 kg | kos | 50 |  |  | 0
[5 empty] | SKUPAJ SKLOP 11.: | 0
SKLOP 12. JAŠKI
Tehnične zahteve jaška so naslednje:
1. | Naročnik kupuje vodomerne jaške z vgrajeno vso pripadajočo in v nadaljevanju zahtevano opremo, razen vodomera.
2. | Jaški morajo biti zato pripravljeni za vgradnjo vodomera 3/4'' z vgradno dolžino 190 mm.
3. | Vodomerni jašek mora biti tipske izvedbe iz umetne mase (dvoslojna PP rebrasta cev) obodne togosti min SN 6 ali ojačan obod jaška zaradi konstrukcijske stabilnosti pri zasipavanju.
4. | Minimalni notranji premer jaška mora biti DN-ID 500 mm in minimalne višine 1000 mm
5. | Vsi pokrovi so iz litega železa in so zelene in modre barve.
6. | Vsi pokrovi morajo imeti možnost zapiranja oz. zaklepanja. Obvezen sestavni del je ključ za odpiranje pokrova.
7. | Jašek mora imeti na dovodu in odvodu fleksibilno cev , ki je od telesa jaška oddaljena min. 15 cm in omogoča možnost krivljenja oz. prilagoditve dovodni in odvodni PEHD cevi ter preprečuje lom na spoju.
8. | Spajanje fitingov na troslojno dovodno in odvodno cev PE/RT/PE mora biti po sistemu potisnih puš zaradi zagotavljanja tesnosti pri neustreznem ravnanju.
9. | Ponudnik mora ponuditi verzijo jaška za vgradnjo v travnati površini in verzijo jaška za vgradnjo v tlakovanih oz. povoznih površinah ( asfalt, beton.. ), kjer mora jašek omogočati vgradnjo PE obroča, ki preprečuje stik povozne površine s pokrovom jaška
10. | Jašek mora ob naknadni nadgradnji omogočati dvig za min + 20 cm z teleskopskim poviškom jaška ki je narejen iz PP materiala.
11. | Ponudnik mora v ponudbi priložiti pozitivno poročilo o izvedbi testiranja toplotne izolativnosti jaška, ki je izdano s strani slovenske organizacije registrirane za izvedbo tovrstnih testiranj. Ponudnik mora ponudbi priložiti tudi izjavo, da je vodomerni jašek, ki ga ponuja, primeren za uporabo pri klimatskih razmerah kakršne veljajo na področju SV Slovenije.
12. | Vodomer v jašku mora biti dvignjen nad koto osi cevovoda in sicer tako, da je os vodomera za največ 40 cm oddaljena od kote pokrova.
13. | Notranja konstrukcija jaška mora biti takšna, da je omogočena montaža in demontaža vseh elementov v jašku: vodomer, ventila, spojnici vodomera s holandcema, …
14. | Vodomerni jašek mora imeti možnost montaže zračnika v jašek oz. dodatnega priključka.
15. | Vodomerni jašek mora omogočati naknadno vgradnjo regulatorja tlaka brez posega v obstoječo instalacijo jaška (na primer vstavitev S -kosa z regulatorjem tlaka).
16. | V jašku morata biti vgrajeni spojnici s holandcema za vodomer, dolžine 50 mm, ki imata na mestu za namestitev tesnila pripravljen rob, ki drži tesnilo.
17. | Ventila pred in za vodomerom morata biti ravna krogelna ventila težke izvedbe ter standardne dolžine, montirana v jašek na način, da je možna njuna menjava, ventil pred vodomerom brez izpusta ventil za vodomerom z izpustno pipico.
18. | Notranji pokrov (pokrov termo izolacije) mora imeti ročaj za odstranitev pokrova, tako, da ga je mogoče odstraniti brez uporabe orodja.
19. | Izolacija jaška mora biti minimalno 60 % višine jaška kar preprečuje vdor zmrzali v zgornjo cono jaška .
20. | Spoj dovodne in odvodne cevi mora biti oddaljen od telesa jaška minimalno 10 cm.
21. | Ponudnik mora zagotavljati rezervne dele jaška še vsaj 5 let po zadnji dobavi.
22. | V jaških večjih premerov (vodomer 6/4 in več) mora biti vgrajen material (dovod in odvod - izvzeti so ventili in holandci) iz nerjavnega materiala in ne iz pocinkane cevi.
23. | Vsi jaški, ki so večjega premera (za vodomere večje od 25 mm) mora biti dno jaška zaprto in vgrajena vstopna lestev iz aluminija
12.1. | JAŠKI PRAZNI
Jašek je enak veličini jaška za vodomer 3/4" in ima notranjo izolacijo.
|  |  | količina | CENA/EM | rabat v % | neto vrednost
| JAŠEK Z LTŽ POKROVOM | kos | 30 |  |  | 0
12.2. | JAŠKI VODOMERNI
Ustrezati morajo tehničnim zahtevam jaška. Oznaka RT pomeni: reducir tlaka oziroma reducirni ventil. Oznaka VP pomeni: jašek ima vgrajeno kroglično vrtno pipo s kovinskim nastavkom za cev proizvajalca KOVINA na izhodni cevi za vodomerom.
|  |  | količina | CENA/EM | rabat v % | neto vrednost
| ZA VODOMER 3/4" Z LTŽ POKROVOM | kos | 100 |  |  | 0
| ZA VODOMER 3/4" Z LTŽ POKROVOM + RT | kos | 10 |  |  | 0
| ZA VODOMER 3/4" Z LTŽ POKROVOM + VP | kos | 6 |  |  | 0
| ZA 2 X VODOMER 3/4" Z LTŽ POKROVOM | kos | 20 |  |  | 0
| ZA 2 X VODOMER 3/4" Z LTŽ POKROVOM + 2 X RT | kos | 4 |  |  | 0
| ZA 3 X VODOMER 3/4" Z LTŽ POKROVOM | kos | 4 |  |  | 0
| ZA VODOMER 1" Z LTŽ POKROVOM | kos | 20 |  |  | 0
| ZA VODOMER 6/4" Z LTŽ POKROVOM | kos | 2 |  |  | 0
12.3. | PRIBOR ZA JAŠKE VODOMERNE
Pribor mora ustrezati ponujenim vodomernim jaškom.
|  |  | količina | CENA/EM | rabat v % | neto vrednost
| POKROV LTŽ ZA VODOMER 3/4" | kos | 10 |  |  | 0
| POKROV LTŽ ZA 2 X VODOMER 3/4" | kos | 4 |  |  | 0
| POKROV LTŽ ZA 3 X VODOMER 3/4" | kos | 2 |  |  | 0
| POKROV LTŽ ZA VODOMER 1" | kos | 2 |  |  | 0
| POKROV LTŽ ZA VODOMER 6/4" | kos | 2 |  |  | 0
| POKROV IZOLACIJA ZA VODOMER 3/4" | kos | 10 |  |  | 0
| POKROV IZOLACIJA ZA 2 X VODOMER 3/4" | kos | 3 |  |  | 0
| POKROV IZOLACIJA ZA 3 X VODOMER 3/4" | kos | 2 |  |  | 0
| POKROV IZOLACIJA ZA VODOMER 1" | kos | 1 |  |  | 0
| POKROV IZOLACIJA ZA VODOMER 6/4" | kos | 1 |  |  | 0
| KLJUČ ZA POKROV VODOMERNEGA JAŠKA | kos | 50 |  |  | 0
| MATERIAL ZA NAKNADNO VGRADNJO REGULATORJA TLAKA V VODOMERNI JAŠEK | kos | 10 |  |  | 0
| NADOMESTNI VENTILI (PREHODNI IN ODBOJNI) ZA VGRADNJO V VODMERNI JAŠEK 3/4" | kpl | 20 |  |  | 0
| OBROČ ZA ZAŠČITO POKROVA PRI VGRADNJI JAŠKA 3/4" V ASFALT, BETON IN PODOBNO | kos | 5 |  |  | 0
12.4. | JAŠKI VEČJI
Jaški morajo biti narejeni iz umetne mase, popolnoma vodotesni, z možnostjo vgradnje v povozne površine, z litoželeznim pokrovom dimenzije 600x600 mm ali fi 600 mm minimalne nosilnosti 12,5 t. Spoj dovodne in odvodne cevi mora biti oddaljen od telesa jaška minimalno 20 cm in ima letečo prirobnico (FF komad iz litega železa - V primeru, da ponudnik ponuja način prehoda z PE materialom, mora le ta ustrezati zahtevam iz sklopa 8 – tako materiala kot elektrouporovnega varjenja). Prehod med zunanjim in notranjim delom mora biti popolnoma vodotesen. V jašku mora biti montiran montažno demontažni komad in 2 EV zasuna s kolesom ustrezne velikosti. Ponujeni materiali morajo ustrezati zahtevam iz ustreznega sklopa te razpisne dokumentacije in imeti ustrezne certifikate. Vijačenje je izvedeno z nerjavnimi vijaki in maticami. Vstop v jašek mora biti omogočen po Aluminijasti lestvi. Dimenzija jaška pomeni minimalno dimenzijo.
|  |  | količina | CENA/EM | rabat v % | neto vrednost
| JAŠEK FI 1600 ZA VODOMER DN 080 | kos | 4 |  |  | 0
| JAŠEK FI 1600 ZA VODOMER DN 100 | kos | 8 |  |  | 0
| JAŠEK FI 1600 ZA VODOMER DN 150 | kos | 2 |  |  | 0
| JAŠEK FI 1600 ZA VODOMER DN 200 | kos | 1 |  |  | 0
| JAŠEK FI 2000 ZA VODOMER DN 200 | kos | 2 |  |  | 0
[5 empty] | SKUPAJ SKLOP 12.: | 0
SKLOP 13. TESNILA
13.1. | TESNILA PRIROBNIČNA S KOVINSKIM OBROČEM
Tesnila morajo biti iz EPDM gume, ki ustreza uporabi v stiku s pitno vodo. Tesnila imajo vgrajen nosilni kovinski obroč in so profilirane oblike (na notranjem premeru ojačitev okrogle oblike). Izdelana po standardu EN 1514-1 in primerna za tlake minimalno PN16.
|  |  | količina | CENA/EM | rabat v % | neto vrednost
| DN 50 | kos | 100 |  |  | 0
| DN 65 | kos | 10 |  |  | 0
| DN 80 | kos | 100 |  |  | 0
| DN 100 | kos | 200 |  |  | 0
| DN 125 | kos | 50 |  |  | 0
| DN 150 | kos | 150 |  |  | 0
| DN 200 | kos | 100 |  |  | 0
| DN 250 | kos | 30 |  |  | 0
| DN 300 | kos | 50 |  |  | 0
| DN 350 | kos | 10 |  |  | 0
| DN 400 | kos | 30 |  |  | 0
| DN 500 | kos | 20 |  |  | 0
[5 empty] | SKUPAJ SKLOP 13.: | 0
SKLOP 14. NERJAVNI PRESS SISTEM
14.1. | CEVI NERJAVNE ZA PRESS SISTEM
Cevi so iz nerjavnega jekla št. 1.4521, ki so sestavljene iz naslednjega materiala X2CrMoTi18-2. Ustrezajo naslednjim standardom in normativom GW 541 in 1.4521. Dolžine 6 m.
|  |  | količina | CENA/EM | rabat v % | neto vrednost
| CEV NERJAVNA 22X1,2 L=6 m | m | 34 |  |  | 0
| CEV NERJAVNA 28X1,2 L=6 m | m | 28 |  |  | 0
| CEV NERJAVNA 28X1.2 L=6 m | m | 74 |  |  | 0
| CEV NERJAVNA 35X1.5 L=6 m | m | 74 |  |  | 0
| CEV NERJAVNA 42X1,5 L=6 m | m | 60 |  |  | 0
| CEV NERJAVNA 54X1.5 L=6 m | m | 15 |  |  | 0
14.2. | PRIPADAJOČI SPOJNI KOMADI PRESS
Stisljive cevne komponente iz nerjavnega jekla, namenjene za pitno vodo iz materiala X2 Cr Ni Mo 17/12/2 W.Nr. 1.4404 s tesnilom etilen, propilen,dien, kaučuk Tmin/Tmax -10 do +110 stopinj Celzija in 16 barov pritiska, kateri ustrezajo standardom in normativom DVGW W 270, W 534, GW 541, EN 10312. Za stiskanje fitingov se uporabljajo čeljusti kontura V. Zaradi tehnične ustreznosti mora ponudnik, ki bo izbran dobaviti 6 garnitur čeljusti za stiskanje brezplačno. V kolikor te čeljusti ne gredo na obstoječe orodje, ki je že v lasti naročnika, mora ponudnik dobaviti 6 kompletov strojev brezplačno.
|  |  | količina | CENA/EM | rabat v % | neto vrednost
| KOLENO NERJAVNO 90° 0 22-22 | kos | 21 |  |  | 0
| KOLENO NERJAVNO 90° 0 22-22 Z VTIČNIM KONCEM | kos | 2 |  |  | 0
| KOLENO NERJAVNO 90° 0 22-3/4" Z NN | kos | 19 |  |  | 0
| KOLENO NERJAVNO 90° 0 22-3/4" Z ZN | kos | 16 |  |  | 0
| KOLENO NERJAVNO 90° 0 28-28 | kos | 141 |  |  | 0
| KOLENO NERJAVNO 90° 0 28-28 Z VTIČNIM KONCEM | kos | 45 |  |  | 0
| KOLENO NERJAVNO 90° 0 28-1" Z NN | kos | 45 |  |  | 0
| KOLENO NERJAVNO 90° 0 28-1" Z ZN | kos | 16 |  |  | 0
| KOLENO NERJAVNO 90° 0 35-35 | kos | 2 |  |  | 0
| KOLENO NERJAVNO 90° 0 35-35 Z VTIČNIM KONCEM | kos | 1 |  |  | 0
| KOLENO NERJAVNO 90° 0 35-5/4" Z NN | kos | 2 |  |  | 0
| KOLENO NERJAVNO 90° 0 35-5/4" Z ZN | kos | 1 |  |  | 0
| KOLENO NERJAVNO 90° 0 42-42 | kos | 30 |  |  | 0
| KOLENO NERJAVNO 90° 0 42-42 Z VTIČNIM KONCEM | kos | 2 |  |  | 0
| KOLENO NERJAVNO 90° 0 42-6/4" Z NN | kos | 3 |  |  | 0
| KOLENO NERJAVNO 90° 0 42-6/4" Z ZN | kos | 18 |  |  | 0
| KOLENO NERJAVNO 90° 0 54-54 | kos | 5 |  |  | 0
| KOLENO NERJAVNO 90° 0 54-2" Z ZN | kos | 20 |  |  | 0
| KOLENO NERJAVNO 90° 0 54-54 Z VTIČNIM KONCEM | kos | 14 |  |  | 0
| PREHODNI KOS NERJAVNI 0 22-3/4" Z NN | kos | 10 |  |  | 0
| PREHODNI KOS NERJAVNI 0 22-3/4" Z ZN | kos | 26 |  |  | 0
| PREHODNI KOS NERJAVNI 0 28-1" Z NN | kos | 101 |  |  | 0
| PREHODNI KOS NERJAVNI 0 28-1" Z ZN | kos | 114 |  |  | 0
| PREHODNI KOS NERJAVNI 0 35-5/4" Z NN | kos | 15 |  |  | 0
| PREHODNI KOS NERJAVNI 0 35-5/4" Z ZN | kos | 15 |  |  | 0
| PREHODNI KOS NERJAVNI 0 42-6/4" Z NN | kos | 14 |  |  | 0
| PREHODNI KOS NERJAVNI 0 42-6/4" Z ZN | kos | 13 |  |  | 0
| PREHODNI KOS NERJAVNI 0 54-2" Z NN | kos | 11 |  |  | 0
| PREHODNI KOS NERJAVNI 0 54-2" Z ZN | kos | 20 |  |  | 0
| SPOJKA NERJAVNA 0 22-22 | kos | 14 |  |  | 0
| SPOJKA NERJAVNA 0 28-28 | kos | 64 |  |  | 0
| SPOJKA NERJAVNA 0 35-35 | kos | 10 |  |  | 0
| SPOJKA NERJAVNA 0 42-42 | kos | 14 |  |  | 0
| SPOJKA NERJAVNA 0 54-54 | kos | 6 |  |  | 0
| T-KOM NERJAVNI 0 22-22-22 | kos | 14 |  |  | 0
| T-KOM NERJAVNI 0 22-3/4"-22 Z NN | kos | 7 |  |  | 0
| T-KOM NERJAVNI 0 22-3/4"-22 Z ZN | kos | 4 |  |  | 0
| T-KOM NERJAVNI 0 28-28-28 | kos | 39 |  |  | 0
| T-KOM NERJAVNI 0 28-1"-28 Z NN | kos | 16 |  |  | 0
| T-KOM NERJAVNI 0 28-1"-28 Z ZN | kos | 5 |  |  | 0
| T-KOM NERJAVNI 0 35-35-35 | kos | 2 |  |  | 0
| T-KOM NERJAVNI 0 35-5/4"-35 Z NN | kos | 1 |  |  | 0
| T-KOM NERJAVNI 0 35-5/4"-35 Z ZN | kos | 1 |  |  | 0
| T-KOM NERJAVNI 0 42-42-42 | kos | 5 |  |  | 0
| T-KOM NERJAVNI 0 42-3/4"-42 Z NN | kos | 1 |  |  | 0
| T-KOM NERJAVNI 0 54-54-54 | kos | 4 |  |  | 0
| T-KOM NERJAVNI 0 54-3/4"-54 Z NN | kos | 1 |  |  | 0
| R-KOM NERJAVNI 0 22-15 Z VTIČNIM KONCEM | kos | 1 |  |  | 0
| R-KOM NERJAVNI 0 28-22 Z VTIČNIM KONCEM | kos | 1 |  |  | 0
| R-KOM NERJAVNI 0 35-22 Z VTIČNIM KONCEM | kos | 1 |  |  | 0
| R-KOM NERJAVNI 0 35-28 Z VTIČNIM KONCEM | kos | 1 |  |  | 0
| R-KOM NERJAVNI 0 42-28 Z VTIČNIM KONCEM | kos | 1 |  |  | 0
| R-KOM NERJAVNI 0 42-22 Z VTIČNIM KONCEM | kos | 1 |  |  | 0
| R-KOM NERJAVNI 0 54-42 Z VTIČNIM KONCEM | kos | 1 |  |  | 0
| R-KOM NERJAVNI 0 54-28 Z VTIČNIM KONCEM | kos | 1 |  |  | 0
| R-KOM NERJAVNI 0 54-22 Z VTIČNIM KONCEM | kos | 1 |  |  | 0
[5 empty] | SKUPAJ SKLOP 14.: | 0
SKLOP 15. SPOJKE IN ARMATURE ZA EKSTREMNE POGOJE VGRADNJE
15.1. | SPOJKE ZA ALKATEN CEVI
Dobava spojk: - ali iz materiala POM, so nerazstavljive za maksimalni pritisk 16 bar, enojne spojke so z notranjim navojem in zunanjim jeklenim obročem - ali iz materiala MS medenina, so razstavljive, rebrasti obroček iz umetne mase, komplet vsebuje tudi MS (medenina) nazobčan vložek za preprečevanje deformacij na alkaten cevi. Enojne spojke so z notranjim navojem.
|  |  | količina | CENA/EM | rabat v % | neto vrednost
| SPOJKA DVOJNA 1" | KOM | 899 |  |  | 0
| SPOJKA DVOJNA 5/4" | KOM | 5 |  |  | 0
| SPOJKA DVOJNA 6/4" | KOM | 10 |  |  | 0
| SPOJKA ENOJNA 3/4" | KOM | 5 |  |  | 0
| SPOJKA ENOJNA 1" | KOM | 2356 |  |  | 0
| SPOJKA ENOJNA 5/4" | KOM | 72 |  |  | 0
| SPOJKA ENOJNA 6/4" | KOM | 192 |  |  | 0
| SPOJKA ENOJNA 2" | KOM | 45 |  |  | 0
15.2. | NAVRTALNI OKLEP ZA PVC IN PE CEVI
Dobava navrtalnega oklepa za cevi iz PVC in PE: z integriranim INOX ploščatim zasunom, za pitno vodo, iz nodularne litine (minimalno GJS-400), PN10, bajonetni priključek zgoraj za vrtljivo koleno (360º - brez vijačenja), spajanje z vgradilno garnituro brez dodatnega fiksiranja z vtičem (bajonet ali navoj), notranja in zunanja epoxi zaščita - prašno barvano v skladu z DIN 3476 (P) in DIN 30677-2 (Debelina sloja: Min 250 µm, poroznost pri 3000 V, oprijem min znotraj in zunaj 12 N/mm² po izpostavljenosti tople vode).
|  |  | količina | CENA/EM | rabat v % | neto vrednost
| OKLEP RAAX DN 63 / 34 | KOM | 145 |  |  | 0
| OKLEP RAAX DN 90 / 34 | KOM | 126 |  |  | 0
| OKLEP RAAX DN 90 / 46 | KOM | 23 |  |  | 0
| OKLEP RAAX DN 110 / 34 | KOM | 155 |  |  | 0
| OKLEP RAAX DN 110 / 46 | KOM | 10 |  |  | 0
| OKLEP RAAX DN 125 / 34 | KOM | 1 |  |  | 0
| OKLEP RAAX DN 125 / 46 | KOM | 10 |  |  | 0
| OKLEP RAAX DN 160 / 34 | KOM | 1 |  |  | 0
| OKLEP RAAX DN 160 / 48 | KOM | 1 |  |  | 0
| OKLEP RAAX DN 225 / 34 | KOM | 1 |  |  | 0
| OKLEP RAAX DN 225 / 48 | KOM | 2 |  |  | 0
15.3. | NAVRTALNI OKLEP ZA DUKTIL CEVI
Dobava navrtalnega oklepa za cevi iz nodularne litine(minimalno GJS-400), vulkanizirano INOX streme, z integriranim ploščatim INOX zasunom, za pitno vodo, PN10, bajonetni priključek zgoraj za vrtljivo koleno (360º - brez vijačenja), spajanje z vgradilno garnituro brez dodatnega fiksiranja z vtičem (bajonet ali navoj), notranja in zunanja epoxi zaščita - prašno barvano v skladu z DIN 3476 (P) in DIN 30677-2 (Debelina sloja: Min 250 µm, poroznost pri 3000 V, oprijem min znotraj in zunaj 12 N/mm² po izpostavljenosti tople vode).
|  |  | količina | CENA/EM | rabat v % | neto vrednost
| P-OKLEP DN 080 / 34 | KOM | 1 |  |  | 0
| P-OKLEP DN 080 / 46 | KOM | 2 |  |  | 0
| P-OKLEP DN 100 / 34 | KOM | 82 |  |  | 0
| P-OKLEP DN 100 / 46 | KOM | 11 |  |  | 0
| P-OKLEP DN 150 / 34 | KOM | 6 |  |  | 0
| P-OKLEP DN 150 / 46 | KOM | 5 |  |  | 0
| P-OKLEP DN 200 / 34 | KOM | 2 |  |  | 0
| P-OKLEP DN 200 / 46 | KOM | 2 |  |  | 0
| P-OKLEP DN 250 / 34 | KOM | 1 |  |  | 0
| P-OKLEP DN 250 / 46 | KOM | 1 |  |  | 0
| P-OKLEP DN 300 / 34 | KOM | 1 |  |  | 0
| P-OKLEP DN 300 / 46 | KOM | 1 |  |  | 0
| P-OKLEP DN 400 / 34 | KOM | 2 |  |  | 0
| P-OKLEP DN 400 / 46 | KOM | 1 |  |  | 0
15.4. | VRTLJIVO KOLENO
Dobava vrtljivega kolena (360º) iz nodularne litine(minimalno GJS-400), bajonetni priključek za spajanje z navrtalnim oklepom (brez vijačenja), hitra spojka za spajanje s PE cevjo, za pitno vodo, PN10, notranja in zunanja epoxi zaščita - prašno barvano v skladu z DIN 3476 (P) in DIN 30677-2 (Debelina sloja: Min 250 µm, poroznost pri 3000 V, oprijem min znotraj in zunaj 12 N/mm² po izpostavljenosti tople vode).
|  |  | količina | CENA/EM | rabat v % | neto vrednost
| VRTLJIVO KOLENO DN 34 / 32 | KOM | 560 |  |  | 0
| VRTLJIVO KOLENO DN 34 / 40 | KOM | 5 |  |  | 0
| VRTLJIVO KOLENO DN 46 / 32 | KOM | 33 |  |  | 0
| VRTLJIVO KOLENO DN 46 / 40 | KOM | 5 |  |  | 0
| VRTLJIVO KOLENO DN 46 / 50 | KOM | 30 |  |  | 0
| VRTLJIVO KOLENO DN 46 / 63 | KOM | 1 |  |  | 0
15.5. | VGRADILNE GARNITURE ZA NAVRTALNE OKLEPE
Pritrditev vgradne garniture brez dodatnega fiksiranja z zatičem (bajonet ali navoj), teleskopske, ustrezati morajo tipu navrtalnega oklepa.
|  |  | količina | CENA/EM | rabat v % | neto vrednost
| Vgradna garnitura za oklepe 1" / RD= 0.70 -1.10 | KOM | 560 |  |  | 0
| Vgradna garnitura za oklepe 1" / RD= 1.00-1.50 | KOM | 99 |  |  | 0
| Vgradna garnitura za oklepe 1" / RD= 1.30-2.00 | KOM | 1 |  |  | 0
| Podložna plošča za vgradne garniture | KOM | 23 |  |  | 0
15.6. | EV ZASUNI
Dobava prirobničnih EV zasunov: za pitno vodo kratke izvedbe F4, iz nodularne litine (minimalno GJS-400), PN10, testirani v skladu z EN 1074-1, EN 1074-2 in 12266-1. Pritrditev vgradne garniture brez dodatnega fiksiranja z zatičem (bajonet ali navoj), notranja in zunanja epoxi zaščita - prašno barvano v skladu z DIN 3476 (P) in DIN 30677-2 (Debelina sloja: Min 250 µm, poroznost pri 3000 V, oprijem min znotraj in zunaj 12 N/mm² po izpostavljenosti tople vode). Prirobnice v skladu z EN 1092-2. Vreteno klina je izdelano iz nerjavečega jekla minimalno AISI 304. Upravljanje mora biti omogočeno s kolesom ali vgradno garnituro.
|  |  | količina | CENA/EM | rabat v % | neto vrednost
| EV ZASUN DN 080 | KOM | 5 |  |  | 0
| EV ZASUN DN 100 | KOM | 10 |  |  | 0
| EV ZASUN DN 150 | KOM | 2 |  |  | 0
| EV ZASUN DN 200 | KOM | 1 |  |  | 0
| EV ZASUN DN 300 | KOM | 1 |  |  | 0
15.7. | VGRADILNE GARNITURE ZA EV ZASUNE (VGRADILNA GARNITURA MORA USTREZATI PONUJENIM EV ZASUNOM)
Pritrditev vgradne garniture brez dodatnega fiksiranja z zatičem (bajonet ali navoj)
|  |  | količina | CENA/EM | rabat v % | neto vrednost
| Vgradna garnitura za zasune DN 050 / RD= 1.00-1.45 | KOM | 2 |  |  | 0
| Vgradna garnitura za zasune DN 050 / RD= 1.30-2.05 | KOM | 2 |  |  | 0
| Vgradna garnitura za zasune DN 065-80 / RD= 1.00-1.40 | KOM | 5 |  |  | 0
| Vgradna garnitura za zasune DN 065-80 / RD= 1.30-2.00 | KOM | 5 |  |  | 0
| Vgradna garnitura za zasune DN 100 / RD= 1.00-1.30 | KOM | 8 |  |  | 0
| Vgradna garnitura za zasune DN 100 / RD= 1.30-2.00 | KOM | 7 |  |  | 0
| Vgradna garnitura za zasune DN 125-150 / RD= 1.00-1.30 | KOM | 1 |  |  | 0
| Vgradna garnitura za zasune DN 125-150 / RD= 1.30-1.90 | KOM | 1 |  |  | 0
| Vgradna garnitura za zasune DN 200 / RD= 1.05-1.35 | KOM | 1 |  |  | 0
| Vgradna garnitura za zasune DN 200 / RD= 1.30-1.85 | KOM | 1 |  |  | 0
| Vgradna garnitura za zasune DN 250 / RD= 1.20-1.50 | KOM | 1 |  |  | 0
| Vgradna garnitura za zasune DN 250 / RD= 1.40-1.80 | KOM | 1 |  |  | 0
| Vgradna garnitura za zasune DN 300 / RD= 1.25-1.50 | KOM | 1 |  |  | 0
| Vgradna garnitura za zasune DN 300 / RD= 1.50-1.80 | KOM | 1 |  |  | 0
| Vgradna garnitura za zasune DN 300 / RD= 2.00-2.50 | KOM | 1 |  |  | 0
[5 empty] | SKUPAJ SKLOP 15.: | #REF!
SKLOP 16. CESTNE KAPE ZA EKSTREMNE POGOJE VGRADNJE
16.1. | CESTNE KAPE IZ UMETNE MASE IN POKROV IZ LITEGA ŽELEZA GG
Cestne kape so iz umetne mase in pokrov iz litega železa GG, višinsko nastavljive od 140 mm do 150 mm, vodilo in zatič so iz nerjavnega jekla, temperaturna obstojnost do 240° C; Nastavljivi del mora imeti čim širši rob.
Ponudnik lahko ponudi tudi cestne kape drugačnih dimenzij. Vendar si naročnik pridržuje pravico, da na osnovi potreb naročnika, takšno ponudbo ne izbere. Naročnik bo izbral ponudnika, ki bo ponudil najbolj ustrezen material.
|  |  | količina | CENA/EM | rabat v % | neto vrednost
| Cestna kapa za zasun fi 125 (mere: 270 mm x 200 mm x 145 - 160 mm - višina x noga x glava) z napisom "VODA" ali "W" | KOM | 600 |  |  | 0
| Cestna kapa za podzemni hidrant fi 350 (mere: 323 mm x 420/315 mm x 367/262 mm - višina x noga x glava) z napisom "HIDRANT" ali "HYDRANT" | KOM | 5 |  |  | 0
[5 empty] | SKUPAJ SKLOP 16.: | 0
SKLOP 17. SPOJKE REPARATURNE
17.1. | SPOJKA - REPARATURNA
Ohišje (minimalno dolžine L=300 mm, razen tip 63 in tip 75 minimalno dolžine L=200 mm), vijaki in matice iz nerjavečega jekla, zahteva po večjem sredinskem vijaku; Objemka je z notranje strani po celi dolžini obložena z gumi tesnilom SBR ali EPDM. Odstopanja za mere v oklepaju so možne - vendar si pridržujemo pravico preizkusit ustreznost z vzorcem. OBVEZNO PRIPIŠITE PONUJEN RAZPON SPOJKE!!!
|  |  | količina | CENA/EM | rabat v % | neto vrednost
| TIP 63 (63 ÷ 72) | kos | 40 |  |  | 0
| TIP 75 (70 ÷ 83) | kos | 10 |  |  | 0
| TIP 82 (82 ÷ 91) | kos | 70 |  |  | 0
| TIP 95 (90 ÷ 104) | kos | 1 |  |  | 0
| TIP 104 (104 ÷ 114) | kos | 11 |  |  | 0
| TIP 115 (114 ÷ 125) | kos | 4 |  |  | 0
| TIP 131 (128 ÷ 141) | kos | 1 |  |  | 0
| TIP 140 (138 ÷ 150) | kos | 2 |  |  | 0
| TIP 151 (150 ÷ 164) | kos | 2 |  |  | 0
| TIP 166 (163 ÷ 178) | kos | 2 |  |  | 0
| TIP 178 (178 ÷ 192) | kos | 2 |  |  | 0
| TIP 190 (191 ÷ 202) | kos | 1 |  |  | 0
| TIP 215 (215 ÷ 227) | kos | 4 |  |  | 0
| TIP 233 (231 ÷ 246) | kos | 1 |  |  | 0
| TIP 250 (246 ÷ 256) | kos | 1 |  |  | 0
| TIP 269 (269 ÷ 283) | kos | 1 |  |  | 0
| TIP 285 (285 ÷ 297) | kos | 1 |  |  | 0
| TIP 306 (306 ÷ 318) | kos | 1 |  |  | 0
[5 empty] | SKUPAJ SKLOP 17.: | 0
Datum in kraj: |  |  |  | Podpis ponudnika:
žig